| IEC 292 STANDARTA GÖRE SİNCAP KAFESLİ 380 V 1500 VEYA 3000 DEVİRLİ ASENKRON MOTORLAR İÇİN YOL VERİCİLERİN SEÇİM CETVELİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Doğrudan Besleme : tk (5 saniye) |  |  |  |  |  | Yıldız üçgen besleme: Maksimum yol verme : (1) (2) Sıklığı (saatte) : 30 12 Süresi tk (saniye) : 30 20 |  |  |  |  |  |
| 380 V Trifaze |  |  |  | Kısa Devre Koruma |  |  | Kumanda | Aşırı Yük |  | Kumanda |  |  | Aşırı Yük |  |  |
| GÜÇ kW | HP | Güç Fak. Cos ø | In A | Seksiyoner Manyetik Şalter | Sigorta |  | Kontaktör A (AC3) | Termik Röle Ayar Sahası | Bakır Kablo Kesidi mm2 | Kontaktörler A (AC3) |  |  | Termik Röle Ayar Sahası | Bakır Kablo Kesidi mm2 |  |
|  |  |  |  |  | An | gf |  |  |  | Hat 1 NA | Üçgen 1 NK | Yıldız 1 NK |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.4 | 0.25 | 2 | 9 | 0.10-0.16 | 1.5 |  |  |  |  |  | (1) |
| 0.06 | 1/12 | 0.39 | 0.23 | 0.4 | 0.5 | 2 | 9 | 0.16-0.25 | 1.5 |  |  |  |  |  | (1) |
| 0.09 | 1/8 | 0.44 | 0.31 | 0.4 | 1 | 2 | 9 | 0.25-0.40 | 1.5 |  |  |  |  |  | (1) |
| 0.12 | 1/6 | 0.47 | 0.38 | 0.4 | 1 | 2 | 9 | 0.25-0.40 | 1.5 |  |  |  |  |  | (1) |
| 0.18 | ... | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 1 | 2 | 9 | 0.40-0.63 | 1.5 |  |  |  |  |  | (1) |
| 0.25 | 1/3 | 0.48 | 0.79 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.63-1.00 | 1.5 |  |  |  |  |  | (1) |
| 0.37 | %0 | 0.54 | 1.03 | 1.6 | 2 | 4 | 9 | 1.00-1.60 | 1.5 |  |  |  |  |  | (1) |
| 0.55 | ? | 0.52 | 1.60 | 1.6 | 2 | 4 | 9 | 1.60-2.50 | 1.5 |  |  |  |  |  | (1) |
| 0.75 | 1 | 0.56 | 2.00 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 1.60-2.50 | 1.5 |  |  |  |  |  | (1) |
| 1.10 | 1.5 | 0.64 | 2.60 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2.50-4.00 | 1.5 |  |  |  |  |  | (1) |
| 1.50 | 2 | 0.65 | 3.50 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2.50-4.00 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 1.50-2.50 | 1.5 | (1) |
| 2.20 | 3 | 0.66 | 5.00 | 6 | 8 | 16 | 9 | 4.00-6.00 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 2.50-4.00 | 1.5 | (1) |
| 3.00 | 4 | 0.69 | 6.60 | 8 | 12 | 20 | 9 | 5.50-8.00 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 2.50-4.00 | 1.5 | (1) |
| 3.70 | 5 | 0.73 | 7.70 | 8 | 12 | 20 | 9 | 5.50-8.00 | 2.5 | 9 | 9 | 9 | 4.00-6.00 | 1.5 | (1) |
| 4.00 | 5.5 | -0.71 | 8.50 | 10 | 12 | 20 | 9 | 7.00-10.0 | 2.5 | 9 | 9 | 9 | 4.00-6.00 | 1.5 | (1) |
| 5.50 | 7.5 | 0.72 | 11.5 | 13 | 16 | 25 | 12 | 10.0-13.0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5.50-8.00 | 2.5 | (1) |
| 7.50 | 10 | 0.73 | 15.5 | 18 | 20 | 32 | 16 | 13.0-18.0 | 6 | 12 | 12 | 9 | 7.00-10.0 | 4 | (1) |
| 11.0 | 15 | 0.75 | 22.0 | 25 | 25 | 50 | 25 | 8.00-25.0 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10.0-13.0 | 6 | (1) |
| 15.0 | 20 | 0.75 | 30.0 | 50 | 40 | 63 | 32 | 23.0-32.0 | 16 | 16 | 16 | 9 | 13.0-18.0 | 10 | (1) |
| 18.5 | 25 | 0.75 | 37.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30.0-40.0 | 25 | 16 | 16 | 9 | 18.0-25.0 | 16 | (1) |
| 22.0 | 30 | 0.75 | 44.0 | 50 | 63 | 100 | 50 | 38.0-50.0 | 25 | 32 | 32 | 16 | 23.0-32.0 | 25 | (1) |
| 30.0 | 40 | 0.75 | 60.0 | 100 | 63 | 100 | 63 | 57.0-66.0 | 35 | 50 | 40 | 25 | 30.0-40.0 | 25 | (1) |
| 37.0 | 50 | 0.78 | 72.0 | 100 | 80 | 125 | 80 | 63.0-80.0 | 50 | 80 | 80 | 50 | 63.0-80.0 | 70 | (1) |
| 45.0 | 60 | 0.80 | 85.0 | 100 | 80 | 125 | 145 | 75.0-105 | 50 | 145 | 145 | 80 | 75.0-105 | 95 | (2) |
| 55.0 | 75 | 0.79 | 105 | 125 | 100 | 160 | 145 | 95.0-125 | 70 | 145 | 145 | 80 | 100-160 | 95 | (2) |
| 75.0 | 100 | 0.82 | 138 | 160 | 160 | 250 | 145 | 100-160 | 95 | 185 | 185 | 145 | 100-160 | 120 | (2) |
| 90.0 | 125 | 0.80 | 170 | 250 | 200 | 315 | 185 | 125-200 | 120 | 185 | 185 | 145 | 125-200 | 120 | (2) |
| 110 | 150 | 0.81 | 205 | 250 | 250 | 400 | 265 | 200-315 | 120 | 265 | 265 | 185 | 200-315 |  | (2) |
| 132 | 180 | 0.81 | 245 | 250 | 315 | 500 | 265 | 200-315 |  | 265 | 265 | 185 | 200-315 |  | (2) |
| 160 | 220 | 0.81 | 300 | 500 | 315 | 500 | 400 | 250-400 |  | 400 | 400 | 265 | 250-400 |  | (2) |
| 200 | 270 | 0.82 | 370 | 500 | 500 | 800 | 400 | 315-500 |  | 400 | 400 | 265 | 250-400 |  | (2) |
| 220 | 300 | 0.81 | 408 | 500 | 500 | 800 | 500 | 315-500 |  | 500 | 500 | 265 | 250-400 |  | (2) |
| 250 | 340 | 0.82 | 460 | 500 | 500 | 800 | 500 | 400-630 |  | 500 | 500 | 400 | 315-500 |  | (2) |
| 315 | 430 | 0.81 | 584 |  | 630 | 800 | 630 | 400-630 |  | 630 | 630 | 400 | 400-630 |  | (2) |
| 335 | 450 | 0.82 | 620 |  | 630 | 800 | 630 | 500-800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 545 | 0.85 | 710 |  | 800 | 1000 | 780 | 500-800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 680 | 0.84 | 900 |  | 1000 | 1250 |  | 630-1000 |  |  |  |  |  |  |  |