YVV (NYY) TS 212

KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, (özel olarak imal edilmesi halinde tuzlu suda), enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.

YAPISI: Tek damarlılarda 1.5-10 mm2 ye kadar tek telli, 10 mm2 den 300 mm2 ye kadar çok tellidir. Yalıtkan kılıfla yalıtılmış ve üzerine dış kılıf geçirilmiştir. 2-4 damarlılarda 10 mm2ye kadar tek telli, 10mm2den büyük kesitlerde çok tellidir. Birbirine burulmuş damarlar üzerinde ortak kılıf ve üzerinde siyah renkli dış kılıf vardır.

EN YÜKSEK İLETKEN SICAKLIĞI: 70oC

ANMA GERİLİMİ: 0.6/1kV

| Anma kesiti mm2 | Tel sayısı | İletken çapı mm | Yalıtkan kılıf et kalınlığı mm | Dış kılıf et kalınlığı mm | Dıştan dışa çap mm | Büküm çapı cm | Direnç Ohm/km | AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ |  | Ağırlık kg/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Toprakta A | Havada A |  |
| 1x1,5 1x2,5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 4,1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 3x25/16 3x35/16 3x50/25 3x70/35 3x95/50 3x120/70 3x150/70 3x185/95 3x240/120 3x300/150 | 1 1 1 1 1-7 1-7 7 7-19 19 19 19 37 37 37 61 61 1 1 1 1 1-7 1 1 1 1 1-7 1 1 1 1 1-7 1-7 7 7-19 19 19 19 37 37 37 61-37 61-37 | 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 5,2 6,4 7,7 9,2 11 12,7 14,4 16,1 18 20,5 22,7 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 5,2 6,4 7,7 9,2 11 12,7 14,4 16,1 18 20,5 22,7 | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 0,3 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 10,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 | 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 | 8 8,4 8,9 9,4 10,7 11,7 12,9 14,1 15,6 17,2 19,4 21,4 23 25,7 29 32 11 13 14 15 17 12 13 15 16 17 13 14 16 17 20 23 27 30 36 40 45 50 52 59 66 73 | 11 11 12 13 14 15 18 20 23 26 29 30 33 36 44 48 14 16 17 18 21 15 16 19 20 21 16 17 19 21 23 27 33 36 44 49 55 61 69 77 82 92 | 11,9 7,14 4,47 2,97 1,79 1,12 0,712 0,514 0,379 0,262 0,189 0,150 0,122 0,0972 0,0740 0,0590 12,1 7,28 4,56 3,03 1,83 12,1 7,28 4,56 2,03 1,83 12,1 7,28 4,56 3,03 1,83 1,15 0,07270 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,991 0,574 0,0601 | 37 50 65 83 110 145 190 235 280 350 420 480 540 620 770 820 30 41 53 66 88 27 36 46 58 77 27 36 46 58 77 100 130 155 185 230 275 315 355 400 460 520 | 26 35 46 58 80 105 140 175 215 270 335 390 445 510 620 710 21 29 38 48 66 18 25 34 44 60 18 25 34 44 60 80 105 130 160 200 245 285 325 370 435 500 | 65 80 110 140 195 270 370 480 640 850 1115 1340 1660 2030 2650 3370 170 220 290 350 480 190 260 340 420 580 230 300 410 510 780 1100 1420 1790 2290 3066 4097 5700 6132 7625 9950 12500 |