SABİT VE OTOMATİK KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEMENİN SEÇİM CETVELİ

(İŞLETME GERİLİMİ: 400 V)

| Kondansatör gücü kVAr | Ana Beslenme Hattı Devre Elemanları |  |  |  |  | Sabit ve Otomatik Kompanzasyon Kademeleri Devre Elemanları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal Akım A | Otomatik şalter A | Kablo NYY mm2 | Ana bara mm2Cu | Kademe Barası mm2Cu | Sigorta NH tip A | Kontaktör A | Otomatik Sigorta A | Kademe Kablosu NYY mm2 | Deşarj Dirençleri |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otomatik |  | Sabit |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOhm | W | KOhm | W |  |
| 5 | 7,6 | 16 | 3x2.5 | - | - | 16 | 9 | 16 | 3x2.5 | 31 | 4 | 205 | 3 | 3x33 |
| 10 | 15 | 25 | 3x4 | - | - | 25 | 16 | 25 | 3x4 | 15 | 4 | 102 | 5 | 3x66 |
| 15 | 22 | 40 | 3x6 | - | - | 36 | 32 | 40 | 3x6 | 10 | 6 | 68 | 8 | 3x99 |
| 20 | 29 | 63 | 3x6 | - | - | 50 | 32 | 50 | 6 | 6.8 | 6 | 51 | 10 | 3x132 |
| 25 | 36 | 100 | 3x6 | - | - | 63 | 40 | 63 | 6 | 1.5 | 6 | 41 | 12 | 3x165 |
| 30 | 43 | 100 | 3x6 | - | - | 80 | 45 | 80 | 6 | 1.5 | 6 | 34 | 15 | 3x198 |
| 40 | 58 | 100 | 3x10 | 25x3 | 25x3 | 100 | 63 | 100 | 10 | 1.5 | 6 | 25 | 20 | 3x264 |
| 50 | 72 | 125 | 3x16 | 25x3 | 25x3 | 125 | 80 | 125 | 16 | 1.5 | 6 | 20 | 25 | 3x330 |
| 60 | 87 | 125 | 3x25 | 25x3 | 25x3 | 160 | 90 | - | 25 | 1 | 12 | 17 | 30 |  |
| 80 | 115 | 160 | 3x35 | 25x3 | 25x3 | 200 | 115 | - | 35 | 1 | 12 | 14 | 34 |  |
| 100 | 144 | 200 | 3x50 | 25x3 | 25x3 | 250 | 160 | - | 50 | 1 | 12 | 10 | 50 |  |
| 125 | 180 | 250 | 3x70 | 30x5 |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 216 | 300 | 3x95 | 30x5 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 288 | 400 | 2x(3x50) | 30x5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 361 | 400 | 2x(3x70) | 40x5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 433 | 630 | 2x(3x95) | 40x5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 505 | 630 | 3x(3x70) | 40x5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 577 | 800 | 3x(3x95) | 40x5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 650 | 800 | 3x(3x95) | 40x10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 722 | 1000 | 3x(3x95) | 40x10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 793 | 1000 | 4x(3x70) | 40x10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 866 | 1000 | 4x(3x95) | 40x10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Not : ( ) içerisinde bulunan rakamlar denk kablo kesitleridir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |